| 1 | 1 | 0 | 0 | Kühlzellen +4°C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Überprüfung der Verkleidungen und Oberflächen auf Schäden und Dichtigkeit |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Überprüfung der Verbindungen der Wandpaneele |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Überprüfung der feuerbeständigen Tür |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Überprüfung aller Anschlüsse an die bauseitigen Versorgungsanschlüsse und der elektrischen Installationen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Überprüfung der Tauwasserableitung, ggf. Reinigung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 6 | Überprüfung, Reinigen und ggf. Ersetzen der Dichtungen wie z.B. Türdichtungen oder Dichtungen an Revisionsöffnungen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 7 | Überprüfung der Funktion der Türverrieglung (Panikverschluss) |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 8 | Überprüfung aller beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit wie z.B. Türen, Druckausgleichsklappen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 9 | Überprüfung der Befestigung und Dämmung der Kälteleitungen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Überprüfen aller Kältemittelführenden Anlagenteile auf Dichtheit |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Feuchtigkeitsindikator auf Verfärbung prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Armaturen äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Magnetventil auf Funktion prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 4 | Einspritzorgane auf Funktion prüfen und ggf. nachstellen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Absperrventile auf Funktion prüfen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 6 | Überprüfung Störmeldungsweiterleitung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 7 | Überprüfung der Steuerung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 8 | Überprüfung, ggf. Reinigung der Messfühler, Messfühler Kalibrieren |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 9 | Überprüfung und Wartung des Kälteaggregat, einschließlich Sicherheitseinrichtungen, Wasserregler, Filter etc. |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 0 | Überprüfung und Wartung Verdampfer (Ventilator, Kühlregister), ggf. reinigen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Überprüfung Kältemittelfüllung und Kältemittelleitungen |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Überprüfung und Wartung des Adsorptionstrockners, einschließlich Sicherheitseinrichtungen, des Ventilators und der Regenerationsheizung und des Filters |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Adsorptionstrockner, Überprüfung und Reinigung des Entfeuchtungsrotors , einschließlich Antrieb |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Überprüfung der Lüftungsverrohrung, einschließlich Isolierung |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Überprüfung und Reinigung der Tellerventile, einschließlich der Filter |  |  |  | X |  |  |  |